## 1 lentelė
Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas
Alytaus r. SĮ "Simno komunalininkas", Vytauto g. 28, Simnas, Alytaus r.,Tel.(8 315)60758, Fax.(8 315)60758, el. p. info@simnokomun.lt
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Alytaus departamentui
GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2021 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA
|  |  | 2022 01 17 | Nr. 22
(data)
Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai) |  |  | Eičiūnų
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas |  |  | Eičiūnų kaimas
GVTOT kodas (1) |  |  | LT02133EICIUNAI
GVTOT NUTS III (2) |  |  | LT021
GVTOT LAU kodas(3) |  |  | 33
GVTOT koordinatės(4) |  |  | X6040791 Y520791
Geriamojo vandens kiekis m3/d |  |  | 20.6 |  |  | Gyventojų skaičius |  | 84
Vandens šaltiniai (5), % nuo viso kiekio |  |  | Požeminis vanduo, 100%
(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ų, ū) ir be tarpų). (2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį. (3) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units). (4) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinates. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinačių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinates. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centroido (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinates. (5) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.
1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą
GVTOT kodas | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio vertė | Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens gavybos, ruošimo įrenginiai, skirstomieji tinklai) (1) | Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)(2) | Atliktų tyrimų skaičius (vandens gavybos, ruošimo įrenginiai, skirstomieji tinklai) | Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) | Neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičius skaičius (vandens gavybos, ruošimo įrenginiai, skirstomieji tinklai) | Neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Skaičius 100 ml vandens | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Žarniniai enterokokai | Skaičius 100 ml vandens | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Toksiniai (cheminiai) rodikliai
| Stibis | µg/l | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Arsenas | µg/l | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Benzenas | µg/l | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Benzpirenas | µg/l | 0,010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Boras | mg/l | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Bromatas | µg/l | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kadmis | µg/l | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Chromas | µg/l | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Varis | mg/l | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Cianidai | µg/l | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Fluoridas | mg/l | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Švinas | µg/l | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Nikelis | µg/l | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Nitratas | mg/l | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Nitritas (paruoštame vandenyje, po vandens ruošimo įrenginių) | mg/l | 0,10 | 1 | X | 1 | X | 0 | X
| Nitritas (vandenyje iš vartotojų čiaupo) | mg/l | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nitratai / nitritai formulė (3)
| Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Selenas | µg/l | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Haloformų suma | µg/l | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Pesticidai
| Aldrinas | µg/l | 0,030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Dieldrinas | µg/l | 0,030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Heptachloras | µg/l | 0,030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Indikatoriniai rodikliai
| Aliuminis | µg/l | 200 | x | x | x | x | x | x
| Amonis | mg/l | 0,50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Chloridas | mg/l | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Lūžinės klostridijos | Skaičius 100 ml vandens | 0 | x | x | x | x | x | x
| Savitasis elektrinis laidis | µS cm-1 20 0C temperatūroje | 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 6,5-9,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Bendroji geležis | µg/l | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Manganas | µg/l | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Permanganato skaičius | mg/l O2 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Sulfatas | mg/l | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Natris | mg/l | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Koliforminės bakterijos | Skaičius 100 ml vandens | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Tritis | Bq / l | 100 | x | x | x | x | x | x
| Radonas | Bq / l | 100 | x | x | x | x | x | x
| Indikacinė dozė | mSv | 0,10 | x | x | x | x | x | x
| Spalva | - / mg/l Pt ( λ = 410 nm) | Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių / 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Skaičius 1 ml vandens | Be nebūdingų pokyčių | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Bendroji organinė anglis | mg/l | Be nebūdingų pokyčių | x | x | x | x | x | x
| Drumstumas | -/Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių / 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
(1), (2) Reikalaujamų tyrimų skaičius nurodomas su taikytais sumažinimais, nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų (toliau – HN 24:2017). (3) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

## 2 lentelė
2 lentelė Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT (1)
Rodiklio pavadinimas | Tyrimų skaičius (atlikta) | Neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičius (2) | Taikoma išlyga | Laikinai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga) | Tyrimų maksimali reikšmė | Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus | Mediana nuo neatitikusių reikalavimų tyrimų skaičiaus | Priežastis (kodas)(3,6) | Priemonė (kodas)(4,6) | Laikotarpis (kodas)(5,6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Amonis | 4 | 2 |  |  | 0.669 | 0.326 | 0.655 | P | ST2 | IL
(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tuos rodiklius, kurių tyrimai neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ nurodyti rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus. (2) Visi neatitikę reikalavimų tyrimai, įskaitant ir tuos, kuriems taikomos išlygos. (3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P – susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV – susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM – kompleksinė, N – nežinoma. (4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriuo (-iais) pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P – nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1 – nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 – užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A – apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT – kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams, pvz., vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojimą, AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternose), NR – nereikalaujama. (5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant, t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD – vidutinės trukmės, t. y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL – ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus. (6) Jei vienam neatitikusiam reikalavimų rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 2, 3, 6, 7, 8 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų. (7) Kitus pesticidus nurodyti, įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Prireikus įvesti papildomą (-ų) eilutę (-čių). (8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko HN 24:2017 nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

## 3, 4 lentelės
3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas
Pateikimo būdas | Taip / ne | Pateikimo vieta
Interneto svetainė | Taip
Informaciniai lankstinukai, bukletai | Ne
Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai) | Ne
Sąskaitos už geriamąjį vandenį | Taip
Vieši susitikimai | Taip | Eičiūnai
Vietiniai laikraščiai | Ne
Viešai pasiekiamos bylos | Ne
Kita | Taip
4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis
Pateikimo rūšis | Taip / ne | Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė
GVTOT atskiri programinės priežiūros rezultatai | Taip | Simnas
Smulkių GVTOT, kuriose tiekiama 10–1000 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50–5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai | Taip | Simnas
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekiama mažiau kaip 10 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai | Taip | Simnas
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu | Taip | Simnas
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu |  | Simnas
Kita | Taip | Simnas
Direktorius |  |  | Juozas Kalėda
(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pareigos ) | (parašas) |  | (vardas, pavardė)
Ernestas Šimanskas 8 612 26837 e.simanskas@simnokomun.lt
(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)